## Classificacao Ocupacoes
Tipo | Artigo | Classificação Oficial | Descrição / Exemplos | Observações específicas da ocupação (critérios completos: Matriz e Rastreabilidade)
A | Art. 8º | Residencial Privativa Unifamiliar | Casas residenciais de uma só família (qualquer nº de pavimentos/área). | Isenção geral: Arts. 2º p.ú. e 8º §1º, ressalvadas vilas e situações definidas por NT do CBMPE. Vila com 100–1.000 unidades: 1 hidrante público; +1 por grupo/fração excedente de 1.000; distância ≤1.000 m; +1 junto a reservatório elevado; instalação regulada por NT.
B | Art. 9º | Residencial Privativa Multifamiliar | Edifícios de apartamentos residenciais. | Garagem interna que não atenda ao caput do Art. 27 (isolamento, combate imediato e ventilação) exige chuveiros na garagem (Art. 132-A §4º). A mera ausência das aberturas dos §§1º-2º não deve ser apresentada isoladamente como gatilho.
C | Art. 10 | Residencial Coletiva | Pensionatos, internatos, estabelecimentos penais, conventos, seminários, orfanatos, reformatórios e congêneres. | O Art. 10 inclui orfanatos e reformatórios no Tipo C. Quando enquadrados nos cuidados especiais do Art. 179 §3º III, sem celas, o mínimo é 3 UP. Asilos, geriátricos e hospitais psiquiátricos pertencem ao Tipo I.
D | Art. 11 | Residencial Transitória | Hotéis, motéis, pousadas, apart-hotéis, pensões, hospedarias, albergues. | Hotéis, motéis, pousadas e congêneres. Central de GLP também pode ser exigida pelo Art. 241 II quando a área construída superar 500 m².
E | Art. 12 | Comercial | Lojas, centros comerciais, supermercados, mercados, farmácias, açougues. | Art. 12: pequenas lanchonetes somente sem refeições e com área <50 m²; padarias com produção permanecem comerciais quando a produção se destina exclusivamente à venda no próprio balcão.
F | Art. 13 | Escritório | Escritórios, consultórios, agências bancárias, laboratórios de análises clínicas. | Clínicas sem internamento são Tipo F. Art. 16 §5º: clínicas com leitos apenas para repouso recuperatório também são Tipo F, não Tipo I.
G | Art. 14 | Mista | Residencial privativa conjugada com comercial ou escritórios. | O risco deve ser analisado por setor e pela conjugação residencial/comercial/escritórios prevista no Art. 14.
H | Art. 15 | Reunião de Público | Cinemas, teatros, ginásios, clubes, restaurantes, bares, casas de show, salões de eventos. | Regime do Art. 15: §§4º-5º parâmetros e exigências reduzidas; §6º ART/RRT e inspeção para instalações temporárias; §7º aplicação possível de guias/NTs; §8º ampliação de público. A combinação com outros riscos observa o §3º.
I | Art. 16 | Hospitalar | Hospitais, centros médicos/pronto-socorros com internação, asilos, casas geriátricas, hospitais psiquiátricos e veterinários, conforme Art. 16. | Tipo I inclui hospitais, clínicas com internação, asilos, geriátricos, psiquiátricos e veterinários. UP: 4 em hospitalar geral; 3 nos cuidados especiais do Art. 179 §3º III; 2 em hospital veterinário/assemelhados. Clínicas só com repouso recuperatório são Tipo F (Art. 16 §5º).
J | Art. 17 | Pública | Edificações governamentais administradas pelos poderes públicos. | Enquadrada conforme a natureza real da ocupação (Art. 17 p.ú.). Essa regra também alcança detecção, chuveiros, área de refúgio, escadas e demais sistemas.
K | Art. 18 | Escolar | Escolas de 1º/2º graus, faculdades, universidades, centros de ensino/formação, academias, natação e ensino de pessoas com deficiência. | Art. 18: escolas, faculdades, universidades, centros de formação/ensino, academias, natação e ensino de pessoas com deficiência. “Creche” não foi mantida sem indicação de NT específica.
L | Art. 19 | Industrial | Fábricas, oficinas de produção, indústrias em geral. | Atividades industriais e de produção; aplicar também normas específicas conforme processo e carga de incêndio.
M | Art. 20 | Garagem | Edifícios-garagem e garagens coletivas, ressalvada a exclusão do Art. 20 §1º II para áreas abertas/não edificadas exclusivamente térreas. | Art. 20 §1º II: não são Tipo M os estacionamentos/garagens coletivas em áreas abertas ou não edificadas, ainda que cobertas, quando exclusivamente térreos.
N | Art. 21 | Galpão ou Depósito | Construções de armazenamento, guarda, depósito ou estoque. | A classificação e as exigências dependem da natureza e do risco do material armazenado (Art. 21).
O | Art. 22 | Produção/manipulação/armazenamento de derivados de petróleo, álcool e/ou produtos perigosos | Postos de combustíveis, destilarias, refinarias, parques de tancagem, armazenagem de inflamáveis/gases. | Produção, manipulação ou armazenamento de derivados de petróleo, álcool e produtos perigosos; observar normas específicas (Arts. 22, 132-A §7º e 141).
P | Art. 23 | Templos Religiosos | Igrejas, templos, capelas, casas de oração. | Se houver auditório ou espaço com reunião de público, aplicar a classificação Tipo H nos termos do Art. 23 §4º.
Q | Art. 24 | Especiais | Arquivos públicos, bibliotecas, cartórios, museus, centrais telefônicas, empresas de comunicações, estações/subestações de energia e água, centrais de computação, explosivos/pirotécnicos, canteiros de obras. | Exigências reguladas pelo COSCIP e pelas NTs específicas aplicáveis. Não atribuir todo o Tipo Q à NT 1.06: chuveiros seguem Art. 133; detecção Art. 140 §1º; saídas/escadas seguem a NT pertinente.

## Criterios Detalhados
Item | Sistema Preventivo | Artigo(s) COSCIP | Critérios Objetivos de Exigência | Dimensionamento / Regras | Isenções e Observações
1 | Extintores de Incêndio | Arts. 31-44 (Art. 39 revogado; exigibilidade: Arts. 40-41) | Mínimo 2 UE por pavimento, mezanino, jirau ou risco isolado; admite-se 1 UE para cada unidade com área protegida ≤50 m² (Art. 31 §§7º-8º). Cobertura/caminhamento: Art. 32. | Classe A: 1 UE/500 m² (alcance 20 m); Classes B/C: 1 UE/250 m² (alcance 15 m). | Tipo A: isenção geral, ressalvados Art. 41 e situações definidas por NT (Art. 2º p.ú.). Não instalar em escadas nem nas antecâmaras de escadas PF (Art. 34 II). Art. 42: riscos especiais recebem proteção adicional. Art. 43: áreas internas privativas podem ser dispensadas se protegidas pelas circulações, salvo riscos especiais/isolados.
2 | Hidrantes / Mangueiras Semirrígidas | Arts. 49-104: instalação/dimensionamento; Art. 105 revogado; Art. 105-A: exigibilidade; Art. 106: contagem de pavimentos | B, C, K: h >14,0 m OU >4 pavimentos. D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q: h >14,0 m OU >4 pav. OU área >930 m². | Dimensionamento hidráulico conforme Arts. 49-106; RTI obrigatória. | Salvo Tipo A. Q somente no Art. 24 §5º X. Art. 106: não computar coberturas técnicas sem permanência; jiraus/mezaninos/galerias até 200 m²; pavimentos isolados <50 m², nas condições do dispositivo.
3 | Chuveiros Automáticos (Sprinklers) | Arts. 107-131: instalação/dimensionamento; Art. 132 revogado; Art. 132-A: exigibilidade; Art. 133: Tipo Q | C/I: ≤930 m²/pav → >8 pav; >930 → >4 pav. D/E/F/G/L/N: ≤930 → >4 pav; >930 → >2 pav. H: >2 pav. M: ≤930 → >8 pav; >930 → >4 pav. O: normas específicas (§7º). Q: norma técnica específica do CBMPE (Art. 133; não atribuir automaticamente à NT 1.06). | §5º: boates, casas de show, casas noturnas, danceterias, discotecas e assemelhados (ambientes fechados) >3.000 pessoas exigem sprinklers. §6º: depósito/estocagem >3.000 m² exige na área de armazenamento. §2º: varandas/corredores com ventilação permanente ≥0,70 m e sem material combustível → ISENTOS. §3º: vestiários >100 m² em edificação com chuveiros → também protegidos. §4º: garagens internas que NÃO atenderem o caput do Art. 27 (isolamento + combate + ventilação) exigem sprinklers NAS GARAGENS — vale para TODA ocupação, inclusive B (não está na tabela). Não é garagem interna: pavimento aberto ao exterior (Art. 27 §1º/§2º: guarda-corpo ≤1,10m c/ abertura livre ≥50% do perímetro acima do nível; abertura ≥0,70m em ≥50% do perímetro no nível/abaixo). §1º: dispensado em sanitários/similares. §8º: pode ser substituído por sistema de gases (data centers, museus etc.). | Art. 132 revogado pelo Dec. 58.690/2025. Garagens internas fechadas: Art. 132-A §4º (não existe 'Art. 27 §4º').
4 | Detecção e Alarme Automático | Art. 140 caput + tabela (Arts. 134-141) | D: >1.500 m² OU >12 m OU >4 pav. E: área comercial >1.000 m² OU >12 m OU >4 pav. F: >1.500 OU >12 OU >4. G: parte comercial >1.000 OU >9 m OU >3 pav. H: >1.500 OU >9 OU >3. I: >1.500 OU >8 m. K: >12 m OU >4 pav. L: >2.000 m². M: >3.000 m². | Art. 135: central, painel repetidor, detectores, acionadores, indicadores e circuitos. Arts. 136-137: instalação em rotas/locais definidos e central sob vigilância humana constante; fontes dos indicadores supervisionadas. A planilha não usa mais a expressão não comprovada “detectores pontuais + central supervisionada”. | J: conforme ocupação correspondente (Art. 17 p.ú.). N e P não possuem linha própria no caput. O e outros riscos especiais podem receber exigências por normas próprias (Art. 141). Q: NT específica (Art. 140 §1º). A tabela do Art. 140 também define os locais a proteger.
5 | Alarme de Incêndio Manual | Art. 140 §2º, §3º, §4º (não 133-141; Art. 177 = portas corta-fogo) | §2º: área construída >2.000 m² (todas as ocupações, salvo multifamiliar B). §4º (por altura): B ≥51 m; C ≥8 m; E, G, H, K, P ≥7 m; L e O ≥9 m; M ≥20 m. | Acionadores manuais nas rotas de fuga; avisadores sonoros e visuais. §3º: exigido de forma CONJUGADA sempre que houver hidrantes/mangotinhos ou chuveiros automáticos. | Multifamiliar B isenta do critério de área (§2º).
6 | Escadas de Emergência (NE/EP/PF) | Arts. 149, 152-A, 153, 163-164 + Tabelas 1-3; Art. 231: contagem para evacuação | B: NE <13 ¦ EP 13≤H<51 ¦ PF ≥51. C/E/F/K: NE <13 ¦ EP 13≤H<31 ¦ PF ≥31. D/H/P: NE ≤6 ¦ EP 6<H≤30 ¦ PF >30. G: NE <7 ¦ EP 7≤H≤30 ¦ PF >30. I: NE ≤6 ¦ EP 6<H≤12 ¦ PF >12. L/N/O: NE ≤12 ¦ EP 12<H≤30 ¦ PF >30. M: NE <20 ¦ EP ≥20 (sem PF). J: conforme classe correspondente. Q: NT 1.06. Art. 153 p.ú. — mínimo 2 escadas: B >120 m; D >71 m; E/F/G >61 m; H/K/P >12 m; demais >36 m. | EP/PF conforme Arts. 152-A, 163-164 e Tabela 2. Pressurização pode substituir a antecâmara nos termos do Art. 149 p.ú. O número de escadas depende da população (Tabela 1) e das distâncias (Tabela 3). | Art. 164: escadas separadas ≥10 m; se tecnicamente impossível, admite-se uma única escada com o maior grau de proteção exigido. Art. 231: aplicar as exclusões próprias de pavimentos do título de evacuação. Tipo M não possui PF na Tabela 2.
7 | Iluminação de Emergência | Art. 205 + Art. 206 (faixa 189-206) | Art. 205: obrigatória SEMPRE que houver escada EP ou PF. Art. 206: nas demais, quando lotação >100 pessoas OU área >1.500 m². | Autonomia mínima de 1 hora. Arts. 189-204: pontos nas circulações/rotas e locais definidos, sistemas centralizados ou portáteis e requisitos de circuitos. Não confundir a terminologia técnica de NBR com transcrição literal do Código. | Art. 203: nas ocupações H, J e P, prever pontos nos ambientes de reunião/concentração e em suas saídas. Art. 231: aplicar as exclusões próprias do título. Faixa correta: Arts. 189-206.
8 | Sinalização de Emergência | Arts. 144, 146 IV, 207-210 e 230 + Tabela 2 | Sinalização das saídas e rotas de fuga nas edificações abrangidas pelo título de evacuação; Tipo Q conforme NT específica (Art. 144 p.ú.). A exigibilidade decorre do conjunto Arts. 144/146 IV/230 e Tabela 2, não de frase isolada dos Arts. 207-210. | Arts. 207-210: indicação “SAÍDA” e setas; sinalização luminosa ou fosforescente; autonomia de 1 h se luminosa; setas em mudanças de direção e, em trechos retilíneos, a cada 20 m; indicação nas portas corta-fogo e rampas. Categorias adicionais dependem da NBR/NT aplicável. | Isento apenas Tipo A. Exigibilidade: Art. 230 + Tabela 2 (os Arts. 207-210 definem o sistema, sem cláusula de exigência).
9 | Unidades de Passagem (UP) e Saídas | Art. 179 a 181 | UP=0,55 m. Art. 179 §3º: 4 UP para hospitalar geral; 3 UP para cuidados especiais do inciso III; 2 UP para hospital veterinário/assemelhados e demais. Dimensionar pela população, nunca só pelo mínimo. | Portas: 0,80=1 UP; 1,00=2; 1,50=3; 2,00=4. Acima de 1,20 m, mais de uma folha (Art. 180 §1º). Porta de descarga: vão mínimo 0,90 m (§2º). N=P÷C(d), arredondado para cima (Art. 181/Tabela 1). | Aplicar Art. 231 à contagem de pavimentos do título. J conforme ocupação; Q conforme critérios do CBMPE. Consultar a aba “Tabela 1 - População”.
10 | Elevador de Emergência | Art. 188 | Obrigatório em edificações com mais de 20 pavimentos (todas as ocupações). | Art. 187: caixa com paredes resistentes ao fogo por 4 h; portas metálicas abrindo para a antecâmara; circuito de alimentação independente e chave reversível que permita ligação a gerador externo. Art. 188: obrigatório em edificações com mais de 20 pavimentos. | —
11 | Área de Refúgio | Art. 173 (só C, I, D, F) | ≤750 m²/pav: C e I h >20 m OU >8 pav; D e F h >120 m OU >40 pav. >750 m²/pav: C e I h >12 m OU >4 pav; D e F h >60 m OU >20 pav. | Arts. 171-173: área de refúgio com acesso direto à escada. Nas ocupações do §1º, subdividir para cada área ≤2.000 m²; comunicação com as saídas em nível ou por rampa com declividade ≤10%. | Exigência direta para C/I e D/F nos limites do Art. 173. J segue a ocupação correspondente (Art. 17 p.ú.); Q conforme NT específica. A frase não comprovada “dimensionada para a população do pavimento” foi removida.
12 | SPDA (Para-raios) | Art. 251 (faixa 247-252) | Área total coberta >1.500 m² OU altura >20 m. | Conforme ABNT NBR 5419 vigente. §2º: laudo de gerenciamento de risco pode ISENTAR o sistema. §3º: o profissional responsável assume integral responsabilidade pelo laudo do §2º. | Art. 251 §1º: abaixo dos limiares, pode haver exigência por ocupação mediante resolução técnica. §§2º-3º: laudo de risco e responsabilidade do RT. Art. 252: permanecem exigências federais, estaduais e municipais. Tipo A: isenção geral, salvo NT.
13 | Central de GLP | Arts. 232-242 (exigência: Arts. 234 p.ú., 241 e 242) | Central obrigatória se ocorrer QUALQUER gatilho: GLP utilizado ≥45 kg (Art. 234 p.ú.); salvo Tipo A, mais de 8 pavimentos OU altura >20,0 m (Art. 241 I); hotéis, restaurantes, panificadoras e congêneres com área >500 m² (Art. 241 II); hospitais, clínicas, escolas e congêneres com área >750 m² (Art. 241 III). | Art. 234: abrigo em alvenaria/concreto, pé-direito ≥1,90 m, teto de concreto e portas metálicas em tela/grade. Art. 235: área externa, térreo, acesso emergencial, afastamentos, ventilação, sinalização e piso. Arts. 238-240: declaração da instaladora/RT e proteção por hidrante/extintores conforme capacidade. | Tipo A: isenção geral dos Arts. 2º p.ú./8º §1º, ressalvadas NTs; o Art. 241 I também o exclui do gatilho altura/pavimentos. Art. 241 p.ú.: fornos com outra alimentação isentam o capítulo. J/Q: Art. 242, sem aplicação automática dos Arts. 234/241. Recipientes >90 kg: norma específica. O Art. 240 imprime “4,50 kg” acima de 1.350 kg; aparente erro material oficial — consultar CBMPE/ALEPE antes de aplicar.
14 | Heliponto / Heliponto Elevado | Art. 211-A + NT do CBMPE (regime antigo dos Arts. 211-229 revogado) | Instalação facultativa — decisão EXCLUSIVA do construtor (§1º). | §3º: optando pela instalação, atender a Norma Técnica do CBMPE (NT 3.05). §2º: não substitui dispositivos de evacuação. | O regime antigo dos Arts. 211 a 229 foi revogado, ressalvado o novo Art. 211-A. O texto do COSCIP não identifica o número da NT; confirmar no catálogo vigente do CBMPE.
15 | Portas e dispositivos antipânico | Arts. 174-180 | Portas no sentido da saída para lotação >50; salas >200 pessoas: ferragem/dispositivo antipânico, barra a 0,90–1,10 m (Art. 178). | Vãos e folhas conforme Arts. 175-180. | Não substituir o dimensionamento por UP.
16 | Distâncias máximas a percorrer | Art. 147 + Tabela 3 | Valores variam por grupo de ocupação, pavimento, número de saídas, detecção e chuveiros. | Consultar a aba “Tabela 3 - Distâncias”. | Sem leiaute: reduzir 30%; controle de fumaça: +50%; duas saídas exigem separação ≥10 m.
17 | Descargas, guarda-corpos e rampas | Arts. 165-170 e 182-186 | Descargas, corredores/átrios, guarda-corpos e rampas integram as saídas de emergência. | Rampa hospitalar: largura mínima 1,50 m e declividade ≤10%; demais: 1,10 m e ≤12%. | Aplicar hipóteses de substituição de escada por rampa do Art. 186.
18 | Armazenamento de recipientes transportáveis de GLP | Arts. 243-244 | Regulado por normas específicas; aprovação depende de documento do órgão competente. | Não confundir armazenamento de recipientes com Central de GLP. | Linha separada para impedir mistura de regimes.
19 | Gás Natural | Arts. 245-246 | Regulado por NT específica do CBMPE. | Exigência, instalação e dimensionamento conforme critérios dos órgãos competentes. | Não misturar GN com Central de GLP.

## Matriz Exigencias
Sistema | Critério | A | B | C | D | E | F | G (Mista) | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q
Hidrante Público (Vilas) | Art. 8º | Vilas: 1 hidrante de coluna por 100-1.000 unidades | — | — | — | — | — | — | bar: H to Q
Unidade de Passagem | Art. 179-181 (UP=0,55m) | Isento | 2 UP (mínimo) | 2 UP (3 UP p/ cuidados especiais) | 2 UP (mínimo) | 2 UP (mínimo) | 2 UP (mínimo) | 2 UP (mínimo) | 2 UP (mínimo) | 4 UP hospitalar geral ¦ 3 UP cuidados especiais ¦ 2 UP veterinário/assemelhados | Conforme ocupação correspondente | 2 UP (mínimo) | 2 UP (mínimo) | 2 UP (mínimo) | 2 UP (mínimo) | 2 UP (mínimo) | 2 UP (mínimo) | 2 UP (mínimo)
Escadas (NE/EP/PF) | Arts. 152-A, 153 p.ú. e 164 + Tabela 2 | Isento | NE <13m ¦ EP 13≤H<51 ¦ PF ≥51 | NE <13m ¦ EP 13≤H<31 ¦ PF ≥31 | NE ≤6m ¦ EP 6<H≤30 ¦ PF >30 | NE <13m ¦ EP 13≤H<31 ¦ PF ≥31 | NE <13m ¦ EP 13≤H<31 ¦ PF ≥31 | NE <7m ¦ EP 7≤H≤30 ¦ PF >30 | NE ≤6m ¦ EP 6<H≤30 ¦ PF >30 | NE ≤6m ¦ EP 6<H≤12 ¦ PF >12 | Conforme ocupação correspondente | NE <13m ¦ EP 13≤H<31 ¦ PF ≥31 | NE ≤12m ¦ EP 12<H≤30 ¦ PF >30 | NE <20m ¦ EP ≥20m (sem PF) | NE ≤12m ¦ EP 12<H≤30 ¦ PF >30 | NE ≤12m ¦ EP 12<H≤30 ¦ PF >30 | NE ≤6m ¦ EP 6<H≤30 ¦ PF >30 | NT 1.06
Área de Refúgio | Art. 173 (só C, I, D, F) | — | — | ≤750m²: h>20m OU Pav.>8 ¦ >750m²: h>12m OU Pav.>4 | ≤750m²: h>120m OU Pav.>40 ¦ >750m²: h>60m OU Pav.>20 | — | ≤750m²: h>120m OU Pav.>40 ¦ >750m²: h>60m OU Pav.>20 | — | — | ≤750m²: h>20m OU Pav.>8 ¦ >750m²: h>12m OU Pav.>4 | Conforme ocupação correspondente (Art. 17 p.ú.) | — | — | — | — | — | — | Conforme NT específica (Art. 144 p.ú.)
Elevador de Emergência | Art. 188 | Isento | Pav. > 20 | Pav. > 20 | Pav. > 20 | Pav. > 20 | Pav. > 20 | Pav. > 20 | Pav. > 20 | Pav. > 20 | Pav. > 20 | Pav. > 20 | Pav. > 20 | Pav. > 20 | Pav. > 20 | Pav. > 20 | Pav. > 20 | Pav. > 20
Iluminação de Emergência | Art. 189-206 (205/206) | Isento | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m² | Escada EP/PF OU lotação>100 OU área>1.500 m²
Sinalização de Emergência | Arts. 144, 146 IV, 207-210 e 230 + Tabela 2 | Isento | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Sempre | Conforme NT específica
Hidrante | Arts. 105-A e 106 (Art. 105 revogado) | Isento | h>14m OU Pav.>4 | h>14m OU Pav.>4 | h>14m OU Pav.>4 OU Área>930m² | h>14m OU Pav.>4 OU Área>930m² | h>14m OU Pav.>4 OU Área>930m² | h>14m OU Pav.>4 OU Área>930m² | h>14m OU Pav.>4 OU Área>930m² | h>14m OU Pav.>4 OU Área>930m² | h>14m OU Pav.>4 OU Área>930m² | h>14m OU Pav.>4 | h>14m OU Pav.>4 OU Área>930m² | h>14m OU Pav.>4 OU Área>930m² | h>14m OU Pav.>4 OU Área>930m² | h>14m OU Pav.>4 OU Área>930m² | h>14m OU Pav.>4 OU Área>930m² | h>14m OU Pav.>4 OU Área>930m²*
Chuveiros Automáticos | Art. 132-A | Isento | Isento* | ≤930m²: Pav.>8 ¦ >930m²: Pav.>4 | ≤930m²: Pav.>4 ¦ >930m²: Pav.>2 | ≤930m²: Pav.>4 ¦ >930m²: Pav.>2 | ≤930m²: Pav.>4 ¦ >930m²: Pav.>2 | ≤930m²: Pav.>4 ¦ >930m²: Pav.>2 | >2 pav (indep. área) | ≤930m²: Pav.>8 ¦ >930m²: Pav.>4 | Conforme ocupação | Isento | ≤930m²: Pav.>4 ¦ >930m²: Pav.>2 | ≤930m²: Pav.>8 ¦ >930m²: Pav.>4 | ≤930m²: Pav.>4 ¦ >930m²: Pav.>2 | Norma específica (§7º) | Isento | NT específica do CBMPE (Art. 133)
Central de GLP | Arts. 234 p.ú., 241 e 242 (GLP); GN: Arts. 245-246/NT | Isento | GLP≥45kg OU h>20m OU Pav.>8 | GLP≥45kg OU h>20m OU Pav.>8 | GLP≥45kg OU h>20m OU Pav.>8 ¦ hotel/cong.: Área>500m² | GLP≥45kg OU h>20m OU Pav.>8 ¦ restaurante/panif./cong.: Área>500m² | GLP≥45kg OU h>20m OU Pav.>8 | GLP≥45kg OU h>20m OU Pav.>8 ¦ se restaurante/panif./cong.: Área>500m² | GLP≥45kg OU h>20m OU Pav.>8 ¦ restaurante/cong.: Área>500m² | GLP≥45kg OU h>20m OU Pav.>8 ¦ hospital/clínica/cong.: Área>750m² | Art. 242: exigência regulada pelo CBMPE; confirmar critério no caso concreto | GLP≥45kg OU h>20m OU Pav.>8 ¦ escola/cong.: Área>750m² | GLP≥45kg OU h>20m OU Pav.>8 | GLP≥45kg OU h>20m OU Pav.>8 | GLP≥45kg OU h>20m OU Pav.>8 | GLP≥45kg OU h>20m OU Pav.>8 | GLP≥45kg OU h>20m OU Pav.>8 | Art. 242: exigência regulada pelo CBMPE; confirmar critério no caso concreto
Alarme Manual | Art. 140 §2º/§3º/§4º | Isento | h≥51m OU conjugado | Área>2.000m² OU h≥8m OU conjugado | Área>2.000m² OU conjugado | Área>2.000m² OU h≥7m OU conjugado | Área>2.000m² OU conjugado | Área>2.000m² OU h≥7m OU conjugado | Área>2.000m² OU h≥7m OU conjugado | Área>2.000m² OU conjugado | Área>2.000m² OU conjugado; altura conforme ocupação | Área>2.000m² OU h≥7m OU conjugado | Área>2.000m² OU h≥9m OU conjugado | Área>2.000m² OU h≥20m OU conjugado | Área>2.000m² OU conjugado | Área>2.000m² OU h≥9m OU conjugado | Área>2.000m² OU h≥7m OU conjugado | Área>2.000m² OU conjugado OU NT específica
Detecção e Alarme | Arts. 134-141 (Art. 140 caput) | Isento | — | — | >1.500m² OU >12m OU >4pav | Com.>1.000m² OU >12m OU >4pav | >1.500m² OU >12m OU >4pav | Com.>1.000m² OU >9m OU >3pav | >1.500m² OU >9m OU >3pav | >1.500m² OU >8m | Conforme ocupação correspondente (Art. 17 p.ú.) | >12m OU >4pav | >2.000m² | >3.000m² | — | — | — | NT (§1º)
SPDA (Para-raios) | Art. 251 | Isento | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m | Área coberta>1.500m² OU h>20m
Heliponto | Art. 211-A + NT 3.05 | Isento pela regra geral; se instalar, atender à NT | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor) | Facultativo (decisão exclusiva do construtor)
Extintor | Arts. 31-44 | Isento; salvo escritório/comércio (Art. 41) | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m² | Sempre: mín. 2 UE por pav./mezanino/jirau/risco; 1 UE se área≤50m²
TIPO A: isenção geral dos Arts. 2º p.ú./8º §1º, ressalvadas vilas, Art. 41 e situações definidas por NT do CBMPE.
ALARME: aplicar cumulativamente Art. 140 §§2º-4º — área, altura e conjugação. Tipo J segue a ocupação correspondente.
CHUVEIROS: Arts. 107-131 instalação; 132 revogado; 132-A exigibilidade; 133 Tipo Q. §4º garagem que não atende ao caput do Art. 27; §§5º-6º gatilhos especiais.
UP: 0,55 m. Hospitalar geral=4; cuidados especiais=3; veterinário/assemelhados e demais=2. Dimensionar por população/Tabela 1.
FONTE: Decreto nº 19.644/1997 — Texto Atualizado ALEPE, ID 40641, consolidado até o Decreto nº 59.579/2025. Auditoria: 31/08/2026.
GLP: Arts. 234 p.ú., 241 e 242. Art. 241 p.ú.: edificações abrangidas que usam fornos com outra alimentação ficam isentas do capítulo. J/Q: decisão do CBMPE, sem aplicação automática dos gatilhos.
CONTAGEM: Art. 106 contém exclusões próprias para hidrantes; Art. 231 contém exclusões próprias para evacuação. Não intercambiar os dois dispositivos.
PARÂMETROS: Art. 25 define área total ocupada, área por pavimento e altura. Art. 27-A traz recomendações para recarga de veículos elétricos.
ESCADAS/SAÍDAS: além da Tabela 2, aplicar população/Tabela 1, distâncias/Tabela 3, separação de escadas do Art. 164 e antipânico do Art. 178.
SPDA: Art. 251 §1º pode exigir abaixo dos limites; §2º admite laudo; Art. 252 preserva exigências de outras esferas.
VALIDAÇÃO: critérios “OU” são alternativos. Esta matriz é síntese; instalação e dimensionamento exigem a aba detalhada, tabelas anexas e NTs vigentes.

## Tabela 1 - Populacao
Tipo / grupo | Condição | Cálculo da população | Acessos/descargas (pessoas/UP) | Escadas (pessoas/UP) | Portas (pessoas/UP)
B |  | 2 pessoas/dormitório | 60 | 45 | 100
D |  | 1,5 pessoas/dormitório | 60 | 45 | 100
C / I |  | 1,5 pessoas/leito | 30 | 22 | 30
F |  | 1 pessoa/9 m² de área bruta | 100 | 60 | 100
K |  | 1 aluno/m² de sala de aula ou atividades | 100 | 60 | 100
H | Estádios/ginásios | 2 pessoas/m² de área para assistência | 100 | 75 | 100
H | Demais edificações | 1 pessoa/m² de área bruta | 100 | 75 | 100
E / G | Térreo e subsolo | 1 pessoa/3 m² de área bruta | 100 | 60 | 100
E / G | Pavimentos superiores | 1 pessoa/5 m² de área bruta | 100 | 60 | 100
P |  | 1 pessoa/m² de área bruta | 100 | 75 | 100
L / O |  | 1 pessoa/20 m² de área bruta | 100 | 60 | 100
M |  | 1 pessoa/20 vagas | 100 | 60 | 100
N |  | 1 pessoa/30 m² de área bruta | 100 | 60 | 100
J |  | Conforme classificação da ocupação
Q |  | A critério do CBMPE conforme ocupação específica
NOTA |  | Transcrição conferida visualmente na página 111 do PDF oficial ALEPE. Aplicar Art. 181: N=P÷C(d), arredondando para cima.

## Tabela 3 - Distancias
Grupo | Pavimento | Sem CA / saída única / sem det. | Sem CA / saída única / com det. | Sem CA / >1 saída / sem det. | Sem CA / >1 saída / com det. | Com CA / saída única / sem det. | Com CA / saída única / com det. | Com CA / >1 saída / sem det. | Com CA / >1 saída / com det.
A/B/C/D | Piso de descarga | 45 | 55 | 55 | 65 | 60 | 70 | 80 | 95
A/B/C/D | Demais pavimentos | 40 | 45 | 50 | 60 | 55 | 65 | 75 | 90
E/F/G/H/I/K/O | Piso de descarga | 40 | 45 | 50 | 60 | 55 | 65 | 75 | 90
E/F/G/H/I/K/O | Demais pavimentos | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 55 | 65 | 75
M | Piso de descarga | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 95 | 120 | 140
M | Demais pavimentos | 45 | 55 | 55 | 65 | 70 | 80 | 110 | 130
L/N | Piso de descarga | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 120
L/N | Demais pavimentos | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 95
J/Q |  | Conforme ocupação correspondente e Art. 144 p.ú.
a) Sem leiaute definido em planta: reduzir distâncias em 30%.
b) Controle de fumaça: admitir acréscimo de 50%.
c) Para usar “mais de uma saída”, separação mínima de 10 m.
d) Áreas técnicas sem permanência e de acesso restrito: 140 m.
e) Tipo M: pode considerar deslocamento entre veículos.
f) Para ampliar distância, detecção/controle de fumaça/chuveiros podem ficar na área compartimentada; sem compartimentação, prever em toda edificação. Ressalvas B/C/K conforme Tabela 3.
g) CBMPE pode definir critérios diversos por NT específica.

## Rastreabilidade Normativa
Dispositivo lido | Células/tema | Veredito da versão anterior | Correção/resultado desta auditoria | Prova na fonte local (linhas)
Art. 2º | Classificação Tipo A; matriz | INCOMPLETO | Incluída ressalva de situações definidas por NT do CBMPE. | 53-62
Arts. 7º-24 | Classificação A-Q | PARCIAL | Revisadas todas as classificações; corrigidos C/I, J, K, M e Q. | 113-778
Art. 25 | Parâmetros gerais | OMISSO | Incluída nota sobre área e altura. | 779-849
Arts. 27 e 27-A | Garagens/VE | PARCIAL | Corrigido gatilho da garagem; incluída recomendação para recarga VE. | 850-900
Arts. 31-44 | Extintores | INCOMPLETO | Incluídos mezanino/jirau/risco, escadas, riscos especiais, áreas internas e revogação do Art. 39. | 975-1242
Arts. 49-104 | Hidrantes — instalação | REFERÊNCIA GENÉRICA | Mantida como faixa de instalação/dimensionamento; Art. 105 separado. | 1281-2104
Art. 105 | Hidrantes | OMISSO | Revogação indicada. | 2105-2240
Art. 105-A | Hidrantes — exigibilidade | CORRETO | Gatilhos mantidos. | 2241-2268
Art. 106 | Hidrantes — pavimentos | OMISSO | Incluídas exclusões de contagem. | 2269-2322
Arts. 107-131 | Chuveiros — instalação | OMISSO NA REFERÊNCIA | Faixa incluída como instalação/dimensionamento. | 2323-2619
Arts. 132, 132-A e 133 | Chuveiros — exigibilidade | PARCIAL | Gatilhos mantidos; Q corrigido para NT específica, não NT 1.06. | 2620-2873
Arts. 134-141 | Detecção/alarme | PARCIAL | Corrigido Tipo J; descrição técnica e locais protegidos; ressalva do Art. 141. | 2874-3293
Arts. 142-150 | Evacuação/acessos | INCOMPLETO | Incluídos Arts. 144, 146, 147 e 149 nas referências. | 3294-3518
Arts. 151-164 | Escadas | PARCIAL | Faixas confirmadas; adicionados separação 10 m, exceção e pressurização. | 3519-3773
Arts. 165-173 | Descarga/refúgio | PARCIAL | Incluída linha complementar; corrigida redação da área de refúgio e Tipo J. | 3778-3889
Arts. 174-181 | Portas/UP | PARCIAL | Incluídos antipânico, folhas, descarga, UP por uso, arredondamento e Tabela 1. | 3894-4008
Arts. 182-188 | Guardas/rampas/elevador | PARCIAL COM ERRO | Criada linha complementar; corrigido gerador externo e portas metálicas. | 4010-4122
Arts. 189-206 | Iluminação | PARCIAL | Reescrita conforme Código; incluído Art. 203. | 4133-4280
Arts. 207-210 | Sinalização | EXTRAPOLADO | Limitado a saídas/rotas; incluídos Art. 144/146 IV/230. | 4285-4343
Art. 211-A; Arts. 211-229 antigos | Heliponto | INCOMPLETO | Indicada revogação integral do regime antigo; NT sem número não comprovado pelo Código. | 4351-4717
Arts. 230-231 | Evacuação/contagem | OMISSO/PARCIAL | Art. 230 contextualizado; Art. 231 incluído. | 4722-4781
Arts. 232-242 | Central de GLP | PARCIAL | Gatilhos do 234/241/242 confirmados; completadas instalação, proteção, exceções e erro material do Art. 240. | 4786-4975
Arts. 243-244 | Armazenamento GLP | OMISSO | Criada linha própria. | 4980-4985
Arts. 245-246 | Gás Natural | MISTURADO COM GLP | Criada linha própria para GN. | 4987-4993
Arts. 247-252 | SPDA | PARCIAL | Incluídos instalação, §1º do 251 e Art. 252. | 5003-5076
Tabela 1 | População/UP | SÓ CITADA | Criada aba com transcrição visual conferida. | 6789-6870
Tabela 2 vigente | Escadas | CORRETO | Todas as faixas NE/EP/PF confirmadas; notas a-g mantidas. | 7335-7441
Tabela 3 | Distâncias | SÓ CITADA | Criada aba com valores e notas a-g. | 7443-7682
FONTE OFICIAL | https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=40641&tipo=TEXTOATUALIZADO | ALEPE ID 40641 — Texto Atualizado | PDF baixado novamente em 31/08/2026; 116 páginas. | /data/relatorios/ALEPE_Decreto_19644_Texto_Atualizado.pdf